抚松县文旅局关于第6督导检查组反馈隐患问题整改报告

2024年12月10日，第6督导检查组到瑞士酒店度假村管理分公司、长白山万达水乐园、长白山华美胜地游客接待中心对安全生产工作进行督导，发现一般事故隐患12项，为此，我局高度重视，立即召开专题会议，研究部署问题整改，坚决将事故隐患消灭于萌芽。现将整改情况作以报告：

一、瑞士酒店度假村管理分公司（29#）

1、**问题隐患：**炉具无自动熄火保护装置，依据《商用燃气燃烧器具》GB35848-2018 5.2.1.13。

**整改情况：**整改完成。已增加回火装置。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  9af0e9967b6e5a6847070d686c8b1e1 | 整改后： |

2、**问题隐患：**应急照明专用线路敷设不合格，依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.5。

**整改情况：**整改完成。外接线已预埋。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  4a12e5ec0fa418a02f56573e2c2e2f9 | 整改后： |

3、**问题隐患：**传菜电梯未见检测标识，依据《特种设备安全法》第四十条。

**整改情况：**整改完成。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  90a5a3036cc633b383964b318c3c909 | 整改后： |

4、**问题隐患：**常闭式防火门开启，依据《消防法》第十六条。

**整改情况：**整改完成。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  0e30d2c58ae21d7d5943d3304ff6762 | 整改后： |

5、**问题隐患：**防火门闭门器拆除，依据《消防法》第二十八条。

**整改情况：**整改完成。缺少的闭门器和顺序器已安装完毕。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  518ab850d3361f1090405c05406d8dd | 整改后： |

6、**问题隐患：**地下车库通往大堂的门不是防火门，依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.4.2。

**整改情况：**整改完成。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  68d2696fa263fbd983113adbb75c050 | 整改后：  d72f5ff34f1ff78a8636b3d28503fe5 |

7、**问题隐患：**电动车进入建筑物，依据《吉林省电动自行车管理暂行办法》第二十九条。

**整改情况：**整改完成。停放的电动车已挪走。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  7644017982da061df0f7b9bc7cbabd1 | 整改后： |

二、长白山万达水乐园

1、**问题隐患：**该水乐园大跨度钢结构屋面未做安全性鉴定，依据：《中华人民共和国安全生产法》。

**整改情况：**已整改。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  d74beddff3ff8937a205e3973deeda8 | 整改后： |

2、**问题隐患：**地下一层配电室内堆放杂物，依据《安全生产法》：第三十五条。

**整改情况：**整改完成。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  b41586889f505c777ee96a675778a32 | 整改后： |

3、**问题隐患：**乐园室外污水井未做标识及警示牌，依据：《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第四十一条第二款。

**整改情况：**整改完成。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  85af6719372d7a94d8cfd8ae03c2aa6 | 整改后： |

三、长白山华美胜地游客接待中心

1、**问题隐患：**该中心配电室未配备工作警示牌，依据：《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）。

**整改情况：**整改完成。已张贴警示牌。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  4a9f2888c4ddd43e4c20812c38e929d | 整改后： |

2、**问题隐患：**配电室七氟丙烷柜式气体灭火装置检查表仅填写到9月份,依据：《消防法》。

**整改情况：**整改完成。七氟丙烷灭火装置已巡检，检查表已签字。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  779c44a7cb59fb3eb011e342aca0d41 | 整改后： |

2024年12月11日